## Sheet2
设备网
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
9 | 数据机房 | UPS | 180KVA； 按照A机机房等级标准，部署4台180KVA一体化UPS，每套微模块部署两台，功率模块为30KVA，微模A的UPS单台功率模块5台，共计10台功率模块，微模B的UPS单台功率模块5台，共计10台功率模块，供电系统方式为2N物理隔离； 提供可靠的供电方式。 | 套 | 4
10 | 数据机房 | 电池 | 主要参数如下： 锂电，易扩容，易安装，占地面积少，新旧电池可以混搭，单机后备时间满足30分钟。 | 套 | 8
11 | 数据机房 | 机柜 | 主要参数如下： 600*1200*2000，共计46台机柜，机柜设计功率密度6KW/柜，同时系数为0.9 | 套 | 46
12 | 数据机房 | 精密空调1 | 制冷量：46KW，微模块A部署 5台行级空调，微模块B部署 5台行级空调，按照冗余，每套微模块选择N+1，提供可靠的制冷，共计10台，包含4台加湿加热，3台单冷； | 套 | 10
13 | 数据机房 | 精密空调2 | 主要参数如下： 180KVA，一主一备，配电间部署，制冷量：45KW | 套 | 2
14 | 数据机房 | 动环监控 | 主要参数如下： 机房动环监控系统，包含环境与安防系统； 同时部署一套 DCIM管理系统，服务器含操作系统和数据库，实现数据存储、记录告警事件，并以各种不同的方式输出告警。 | 套 | 1