- 项目基本情况

- 项目名称：采购一号楼负一楼纯水房纯水设备

- 项目预算：13.698万元

- 项目报价类型：单价

- 资金来源：单位资金

- 资金项目名称（费用支付单-附件2）：后勤物资经费

- 采购类别（货物/服务/工程）：服务

- 项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：纯水设备一级、二级R0膜更换，加药泵更换，气动蝶阀更换，水泵、机电维修。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购一号楼负一楼纯水房纯水设备 | A02321900 | 参考《深圳市前海蛇口自贸区医院一号楼负一楼纯水房纯水设备相关设备维修及更换清单》 | 参考《深圳市前海蛇口自贸区医院一号楼负一楼纯水房纯水设备相关设备维修及更换清单》 | 136980 | 否 |

（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

1. 投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；

2.未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，没有出现经营异常及被主管部门纳入不良信用记录的情况。（注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询信息为准。）

3．本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质及有效期内的安全生产许可证；环保工程专业承包二级（提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查）

（六）技术、服务要求与商务要求：

| 深圳市前海蛇口自贸区医院一号楼负一楼纯水房纯水设备相关设备维修及更换清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 一级R0膜CPA3-LD | 支 | 12 | 更换 |
| 2 | 二级R0膜CPA3-LD | 支 | 9 | 更换 |
| 3 | 水泵CDLF16—3FSWSC电机维修 | 台 | 1 | 维修电机 |
| 4 | 加药泵DMS200 | 台 | 1 | 更换 |
| 5 | 气动蝶阀DN50 | 个 | 5 | 更换（气缸进水，执行器卡顿） |
| 6 | 人工 | 项 | 1 |  |

- 技术要求：

- R0膜:产水量1T/H,测试脱盐率＞99%,膜材质:醋酸纤维聚砜,RO产水电导率一级电导率＜10μS/cm，二级＜5μS/cm。

- 加药泵:流量Q=10L/H 功率220w, 阀体不锈钢材质。

- 气动蝶阀：扭矩PN16

- 商务要求：

- 交货期/工期/服务期（天）：自合同签订之日起两个日历日内，完成全部采购及更换工作。

- 地点：深圳市南山区工业七路128号。

- 付款进度和方式：正常情况下采购方在收到发票等付款资料并经审核通过,并办理入库手续后10个工作日内一次性支付货款100% 。

- 包装运输：  货物的正常标准包装   。

- 售后服务：更换后质保半年 。

（七）评审规则：

1.评标方法：最低评标价法