项目基本情况

项目名称：UPS不间断电源智慧化安全管理服务
项目预算：265000.00元

项目报价类型：总价

资金来源：单位资金



采购类别：服务

项目采购需求：
采购项目需实现的目标： 深圳市前海蛇口自贸区医院现有UPS不间断电源共37台套，电池组52组（共1390节电池）及配套维修旁路与配电回路分散安装在信息机房、手术室、神经重症监护科、ICU、呼吸与危重科、检验科、病理科、内镜中心等重点科室。本项目的目标为：参照UPS不间断电源安全管理相关标准规范，对UPS电源安全风险进行全面实时识别以及预测性诊断分析，确认风险等级，建立以预测性和预防性为核心的风险全生命周期可视化监管体系，跟进风险整改全流程，根据设备状态提供预测性以及预防性维护建议，动态消除安全风险，有效分解和压实安全管理责任，全面提升UPS电源安全性和可靠性，保障医院安全生产。

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购 

☑是         □是否仅面向小微企业

□否，原因说明 ：                                    
是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

	项目名称
	品目 （政府采购品目分类目录）
	计量单位
	数量
	总预算（元）

	UPS不间断电源智慧化安全管理服务
	其他维修和保养服务
	年度
	1
	265000.00


（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

（2）参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形；（须提供《投标及履约承诺函》）

（3）本项目不允许联合体投标；不允许分包、转包（提供承诺函，格式自拟）。
（4）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”、“失信被执行人”，“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”（www.szcredit.com.cn）以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道(提供网页截图作为证明材料）

（六）技术、服务要求与商务要求：

技术要求：
	序号
	名称
	技术规格

	1
	UPS不间断电源智慧化安全管理服务（核心服务内容）
	1.投标人应参照相关国家或行业的标准或规范进行本项目运维，至少每季度对照标准规范进行合规性自查，并向招标人提供对照检查报告。（投标时应提供参照的标准或规范名称）

2.投标人应设立专门的运维服务运营中心，配备具备不间断电源运维经验的专职服务团队，建立设备台账，覆盖全院UPS主机37台、电池组52组（共1390节电池）及配套维修旁路与配电回路，做到一机一档、一组一档、一节一档。设备档案须含设备资产编码、品类、品牌型号、容量、安装位置（院区/楼栋/楼层/科室/机房）、投运日期、质保期与责任人，支持按院区、按楼栋、按科室多维分组。(投标时需提供设备台账模板与分组配置样例)
3. 投标人应对采购人全院不间断电源（UPS/电池）实现24h*365天全时段安全看护，看护程度细化至单节电池，任一单体电池电压和温度均实时呈现，升幅快及越限需实时报警。任一单体电池内阻需每周测量并形成趋势分析报告，越限需要报警。（投标时需提供趋势分析和超限报警的完整报告样例）
4.投标人提供的所有分析报告均须标明院区、科室、设备及电池组或单节电池编号、分析周期、采集频次及数据完整情况，并包含数据或趋势图、判定依据、分析结论及可执行建议。（投标时需提供包含示例数据和分析结论的完整报告样例）

5.投标人应对风险进行及时准确评估，自风险告警产生或接到采购人通知之时起，高风险不超过1小时、中风险不超过24小时、低风险不超过48小时，批量复核不少于每周1次；对UPS输入电压、负载率、三相负载率、输出电压静态稳定度，电池组电压、内阻、温度实时数据、历史数据以及趋势进行深度分析，电池类须按单体给出内阻、电压、温度趋势及组内极差、标准差，落后电池判定规则须量化；评估高、中、低风险等级，形成分级处置意见并跟踪落实。（投标时需提供风险等级评估标准）

6.投标人应提供UPS系统维修旁路配置逐台排查和评估服务，排查范围覆盖全部37台UPS主机，逐台核查旁路缺失、互锁管理缺失、容量不匹配、切换逻辑缺陷四类问题；对维修旁路缺配的设备提供现场深度检查和综合分析服务，设计自动和手动两种维修旁路升级方案，并对方案的优缺点、工期、预算进行对比，并提供详细的方案设计说明。（投标时需提供两种方案的详细方案说明）

7.投标人应提供UPS系统配置合理性整体评估服务，对各使用科室的终端负载进行基于实际运行数据的负载分析服务，覆盖全院37台UPS主机及其所属电池组，负载数据采集间隔不超过1分钟，整体评估每年不少于4次；对于非必要使用的UPS和电池，提供优化建议服务，建议须同时给出高峰负载与平均负载两种基准下的负载率、可减配容量（kVA）及电池节数，并附年节省金额的测算过程与假设条件；（投标时需提供系统配置合理性分析报告样式）

8.投标人应提供院级汇总周报52份、月报12份、季报4份、年报1份，并在同周期报告中按楼栋、科室分别列明运行及风险情况；上述份数为全院汇总报告的年度最低数量，科室、院区分项内容不得以全院概述替代，覆盖37台主机、52组电池组、1390节电池，按自然周期出报；投标人为采购单位各科室各分院应急电源系统的运行情况进行综合分析、整理，提出应急电源运维的合理化建议。（投标时需提供周报样式证明材料）

9.投标人应提供不间断电源安全风险及整改追踪服务，建立风险及整改追踪表并每周更新，高风险项每日更新，闭环后保留历史记录；投标人负责对不间断电源风险全闭环追踪，协同采购人管理人员处置不间断电源高中低运行风险，保障采购人单位安全生产。每条风险须可追溯至原始数据与告警记录，超期未闭环项需说明原因与替代措施。风险整改跟踪表应当包含风险描述、风险等级评估、风险整改建议以及风险整改进度节点；并应包含创建时间、风险设备及单节编号、实测值与阈值、趋势依据、整改说明、责任部门、验证证据与闭环状态。（投标时需提供风险整改追踪表样式及从发现、复核、处置到验证关闭风险的完整案例）

10.投标人应提供UPS相关异常事件诊断分析服务，包括但不限于转电池和旁路模式反复跳转、市电频繁跳闸、三相负载不平衡和负载过载等，并提供事件分析处置报告；自接到事件告警或采购人通知后72小时内出正式报告，逐次出报、不限次数，事件闭环率100%；事件分析处置报告应包含系统拓扑结构分析、设备历史故障情况分析以及现场实测关键数据分析。（投标时需提供异常事件分析处置报告样式）

11.投标人应为医院提供应急电源系统基本知识库建设和培训服务，建立应急电源运维管理基本知识库，知识库须覆盖运行、维护、应急处置内容；并提供安全管理理论与操作技术的培训服务，提升医院管理人员对应急电源系统安全管理与操作能力。现场培训每年不少于2次、应急处置专项培训每年不少于1次，并建立含主题、日期、地点、参训人员、内容、现场照片的培训记录表。培训覆盖相关管理人员及使用科室相关人员，按岗位说明告警确认、风险上报和设备操作边界。（投标时需提供面向管理人员和使用科室人员培训的两类完整讲义）

12.投标人应为采购人提供不间断电源系统应急预案SLA体系建设服务，协助采购人管理人员掌握不间断电源设备应急处置规程，并定期组织应急演练，应急演练每年不少于1次并在演练后5个工作日内出具评估报告；确保应急预案能够发挥作用。(投标时需提供应急预案及演练评估报告样式，包含演练脚本、岗位分工、时间记录、发现问题和改进措施)

13.对运维服务过程中发现的医院应急电源风险事件，运维服务运营中心应提供人工24小时实时预警服务，告警至人工确认不超过5分钟、通知到责任人不超过10分钟，预警覆盖37台主机、52组电池组、1390节电池的全部监测点位；第一时间告知医院相关负责人故障点位，告警须携带院区、科室、机房、 设备ID等；并远程提供专业指导或现场处置服务。(投标时需提供预警通知及人工值守处置记录样式)

14.投标人应提供服务响应承诺：在紧急情况下接到采购人通知后30分钟内响应、2小时内到达现场、4小时内恢复供电（预设维修旁路）响应不限次数并按次记录；因需要送厂检修的，应提供同档次替代设备，确保系统正常运行。

15.投标人应提供每季度1次的人工深度巡检服务，即每年不少于4次，全院37台主机、52组电池组巡检覆盖率100%；检查设备外观异常，识别环境风险，巡检项须含外观与渗漏、风扇散热、环境温湿度、防尘防水、接地绝缘、电池外观与连接扭矩、旁路切换功能测试、气溶胶灭火装置状态；形成巡检报告并提交采购人，同时将巡检记录存档留痕以便采购人随时查看。巡检点检表与巡检报告须含逐台主机、点位照片、实测数据、问题清单、风险判断与整改建议，记录支持扫码调阅并长期存档。（投标时需提供巡检记录证明材料）
16.提供UPS节能节费分析服务，基于每台UPS实际负载率数据（支持按高峰负载、平均负载两种测算基准），逐台覆盖37台主机及其对应电池组，每季度不少于1次；输出UPS主机及电池组减配优化建议，并形成详细的分析报告。（投标时需提供经济性分析报告证明材料）

17.提供蓄电池微短路分析服务，可对电池内部微短路潜在风险进行实时分析诊断，覆盖全院1390节电池，按每次有效数据更新进行异常筛查，一旦发现异常立即提示采购人，并提供异常预警及分析诊断报告。进行现场核查，分析异常持续时间、变化趋势及可能原因，须明确微短路判定判据（如电压跌落斜率、内阻异常突变、充电接受能力下降）、置信度与误报控制措施（连续多周期确认）。（投标时需提供微短路解决方案证明材料）

18.投标人应提供电池的内阻高及变化趋势分析服务。每节电池内阻采集每周至少1次，内阻趋势分析报告每周不少于1次，分析须列明单体编号、测量时间、内阻值及单位、基准值与来源、相对基准的变化比例、同组对比、趋势变化、风险等级及复核处置建议。（投标时需提供蓄电池内阻由低到高上升时间曲线证明材料）

19.投标人应提供UPS主机的负载率运行趋势分析服务，并提供异常预警及分析报告；数据采集间隔不超过1分钟，趋势报告每周不少于1次，趋势曲线时间不超过1天；提供UPS三相负载率极差趋势及宕机风险分析服务，并提供异常预警及分析报告；提供UPS输入电压趋势及市电质量的分析服务，并分别提供与负载、三相不平衡、输入电压异常相对应的告警通知及分析报告。（投标时需提供带UPS主机负载率趋势分析周报）
20.提供覆盖全院1390节单体电池的温度趋势及热失控风险、内阻趋势及寿命、电压趋势及过充风险的分析服务，单体健康评估每周不少于1次，异常数据按采集更新及时分析；温度趋势须给出单体温升速率与热失控风险阈值。（投标时提供对应数据、趋势及报告样例，并提供含实际测量时间戳）

21.提供电池电压与充电风险分析服务。至少每天一次分析单体电压及其变化，识别过充、欠充等异常风险，结合充放电状态说明判据、影响及处理建议，提供预警和诊断报告。（投标时提供电压趋势、异常通知及分析报告样例，并提供含实际采集时间戳）
22.提供蓄电池的组内内阻离散度、一致性趋势及落后电池分析服务，离散度评估每周不少于1次，落后电池告警实时推送；分析须给出组内极差、标准差的历史趋势，落后电池判定规则量化为内阻大于基准值2倍，并列明该型号基准值、来源和适用测量条件；并提供异常告警及报告。报告须输出落后电池清单与更换优先级。（投标时需提供电池内阻离散度分析证明材料）

23.提供废旧电池回收服务，并记录回收电池节数、回收电池数量、回收时间、回收合同、联络单等信息（投标时需提供废旧电池回收联络单截图证明材料）

24.投标人应提供设备告警管理服务，建立电压、负载率、三相不平衡、内阻、温度等参量的推荐限值库，并按照不同等级的限值进行分级报送。（投标时需提供告警限值清单）

25.投标人应提供现场扫巡检二维码获取设备详情及巡检记录授权管理服务，可授权不同的工程师或管理人员查看巡检记录和设备信息，并监督服务落实情况；（投标时需提供解决方案截图证明材料）

26.投标人应提供备件管理服务，可以管理自有备件及第三方备件，记录应急电源备品备件所在地定位、备件数量、规格、型号、适用场景及跟院内使用应急电源建立连接，提升应急电源维修时效性。（投标时需提供备件管理服务内容截图材料）

27.投标人应提供文档归档管理服务，能够保存服务期间产生的所有文档，比如规章制度、维修预案、巡检点检表、维修单、风险追踪过程表、整改通知单。归档范围还须覆盖各类报告、方案、演练与培训记录，全部服务文档电子化归档；文档生成后不超过3个工作日完成归档，并承诺移交后保留不少于3年。（投标时需提供文件归档管理服务内容截图材料）

28.投标人应建立并保存完整的风险整改记录，整改记录应包括网点、使用科室、风险设备、风险等级、整改说明、相关整改文件、整改图片、整改进度节点、整改时间等信息，并形成统计报表。（投标时需提供风险整改统计报表）

29.投标人应为每组电池箱安装气溶胶灭火装置。装置须逐箱覆盖全部52组电池所涉及的实际箱体、不得遗漏，灭火剂量按电池箱容积设计并具备启动反馈或状态可查；状态巡检不少于每季度1次。（投标时需提供气溶胶灭火装置在电池箱中实际安装的照片）

30.投标人应定期维护保养服务：每季度开展一次电池组评估，重点检查电池爬酸、鼓包、漏液等异常情况并记录。每半年开展一次深度UPS清洁除尘保养。（投标时需提供保养作业单证明材料）

31.投标人每年进行一次全面的UPS系统可靠性评估，对UPS输入、输出、旁路、保护开关、配套电池与关联负载制定可靠性测试用例并执行，出具评估报告。（投标时需提供评估报告证明材料）

31.投标人需提供其确保运维质量的内控指标和内控频率，包含但不限于科室满意度、设备平均无故障运行时间、设备平均修复时间以及设备可用率指标。（投标时需提供运维质量内控指标证明材料）

32.投标人应提供应急配电开关辨识与操作指引服务。投标人需核对并标注应急电源输入、静态旁路、手动维修旁路及输出空开的名称、位置和用途，提供与现场配置一致的操作说明及注意事项，供采购人查阅。（投标时需提供操作指引文档截图证明材料）
33.投标人提供应急电源动态放电服务，放电记录内容包括：起始放电时间、终止放电时间、放电时间、放电初始总电池电压、放电终止总电池电压、总电压压降、放电初始平均单体电池电压、放电终止平均单体电池电压、单体电池电压压降、放电平均负载率等；并记录放电过程中的电池总电压变化趋势、单体电池电压的变化趋势、负载率变化趋势。（投标时需提供带完整数据和趋势分析的UPS放电报告样例）
34.投标人应为每台设备提供维修预案，并对每台主机的可维修性进行量化评估，对电池不一致性的解决预案，维修预案应该至少每半年更新一次。（投标时需提供可维修性评估维度列表）

35.投标人应提供医院智慧后勤应急电源数据完善服务，配合医院将UPS电源实时运行数据整合至医院智慧后勤管理平台；（投标时需提供UPS电源数据整合方案）

（注：以上供应商需要提供的其他项目的历史案例等相关证明文件为近三年，投标截止日起向前推算）

	2
	UPS不间断电源智慧化安全管理服务风险保险保障服务
	服务期内提供因应急电源设备造成的安全事故损失责任险保单，保险保障，保障相关人员的人身安全；保额不低于1000万元。保单在服务期内持续有效、不得中断，到期前30日完成续保并提交新保单；（投标时需提供拟用保险保障方案和保单样式或现有保单证明材料）


商务要求：

（1）地点：深圳市南山区工业七路128号深圳市前海蛇口自贸区医院。

（2）付款方式：本项目根据合同总价按季度分期支付。合同签署生效后，甲方在收到乙方请款资料（包括但不限于发票等，下同）之日起 10 个工作日内付至合同价的 25%，本合同生效之日起满六个月后，剩余款项将按照季度分期支付，若最后一个季度的应付款项不足以达到上述季度支付额，则甲方应按实际剩余金额一次性支付给乙方。

中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。采购人在收到发票后付款。
（3）服务期限：自合同签订之日起或自合同约定之日起1年。本项目为长期服务项目，合同期满经采购人评价续签，‌合同履行期限（含首次签订合同及续签合同的累计服务时长）最长不得超过三十六个月（3年）‌。即首次合同期限加上所有续签合同期限之和不得超过三十六个月，续签时双方应在新签合同中载明累计已履行时长及剩余可续签时长。

（4）★报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括合同期内技术人员服务费用、投标人企业服务成本、法定税费和利润，由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；
2.投标人的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据；

3.运维供应商服务期间对医院增加或减少25%（每台UPS为一个点位，每个电池组为一个点位）以内时，医院不需增加和减少服务费用。

4.运维供应商投标需列出每个点位需要的服务费用，当医院增加超过25%（不含25%）时，医院需要支付给运维供应商超出部分点位的服务费用。当医院减少超过25%（不含25%）时，医院需要扣除运维供应商超出部分点位的服务费用。（增加/扣除的总费用=超出的点位数量*点位的服务单价） 提供《UPS点位、电池点位报价清单》。
（5）★其他要求：签订合同前中标单位需配合采购单位对于投标文件中相关承诺和证明材料的核查，如出现不一致或弄虚作假，一切不利后果由中标供应商承担。

安全保障要求：

中标人须以保障UPS系统安全稳定运行为核心目标，通过7×24小时实时监测与人工预警，确保市电中断或电压波动时UPS能够可靠切换、持续供电，保障医院医疗业务及关键医疗设备用电不中断；须按每季度一次开展设备巡检、蓄电池充放电检测及预防性维护，及时发现并消除隐患，使UPS主机及蓄电池组始终处于良好备用状态；涉及带电作业、蓄电池更换等高风险作业须制定专项方案并落实安全防护措施，作业人员须持有效电工作业证上岗；应急响应须满足：UPS故障或停机风险30分钟内响应、2小时内到达现场、4小时内恢复供电（预设维修旁路），重大火灾风险告警10分钟内应急处置，一般问题24小时内出具解决方案，节假日及供配电切换期间提供现场保障支持。

零配件费用：

服务期限内，对于甲方提出更换或乙方服务过程中发现的需更换的零配件，若其单项价值不超过人民币伍佰元(¥500)，乙方将免费提供并更换，不收取额外费用。对于单项价值超过人民币伍佰元(¥500)的零配件更换，乙方需事先向甲方提交书面申请，详细列明零配件名称、规格、价格及更换原因。经甲方审核书面同意后，甲方应按照乙方提供的报价进行支付。服务期限内，对于所有超过人民币伍佰元(¥500)的零配件更换费用，甲方累计支付的总额不得超过本合同约定的年度维护保养费用总额的10%。但此条款并不排除甲方选定第三方供应商购买零配件的权利，乙方应当予以配合，包括但不限于提供必要的技术支持、安装零配件或调试系统等，确保更换后的零配件能够正常运行。（注：“零配件” 包含传感器、气溶胶装置等）

人员要求

1.项目团队人数3人，设置项目经理岗位1人，现场运维工程师岗位2人，需为投标人正式聘任员工。需提供投标单位缴纳的近三个月内任意一个月社保证明。

2.项目经理应具有电气相关专业本科（含）以上学历或学士（含）以上学位，应具有低压电工操作证。

3.现场运维工程师具有专科（含）以上学历或学士（含）以上学位，应具备低压电工操作证。

（七）评审规则：

评标方法：综合评分法。

附件1：

	深圳市前海蛇口自贸区医院应急电源（UPS/电池）资产台账

	设备概况：在用UPS共37台，电池组52组，电池共计1390节；

	序号
	设备名称
	管理科室
	设备位置
	主机品牌
	主机型号
	主机容量（KVA)
	UPS数量
	电池容量(AH)
	单组电池数量
	电池组数
	电池总数量
	设备状态

	1号楼

	1
	UPS
	科技信息部
	1号楼负二楼UPS机房
	APC
	APC Galaxypw  200KVA
	200
	2
	100
	32
	4
	128
	在用

	2
	UPS
	后勤保障部
	1号楼11楼感染科
	华为
	UPS5000-G-30KRTL
	30
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	3
	UPS
	后勤保障部
	1号楼11楼感染科
	华为
	UPS2000-G-20KRTL
	20
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	4
	UPS
	后勤保障部
	1号楼8楼神经重症监护科GCP文档室
	华为
	UPS5000-A
	40
	1
	65
	32
	1
	32
	在用

	5
	UPS
	后勤保障部
	1号楼5楼手术室
	APC
	2EDL3900F
	120
	1
	100
	32
	5
	160
	在用

	8
	UPS
	后勤保障部
	1号楼2楼内镜中心库房
	诚稳
	3U10KL-CB
	10
	2
	65
	16
	2
	32
	在用

	9
	UPS
	后勤保障部
	1号楼1楼EICU
	山特
	CASTLE 3C10KS
	10
	1
	65
	16
	1
	16
	在用

	10
	UPS
	后勤保障部
	1号楼1楼EICU
	AOSTAL
	X3-15KVA
	15
	1
	17
	32
	1
	32
	在用

	11
	UPS
	后勤保障部
	1号楼2楼检验科
	科华
	YTR3330-J
	30
	1
	65
	32
	1
	32
	在用

	3号楼

	21
	UPS
	后勤保障部
	12楼
	主机品牌
	220V/220V
	10
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	22
	UPS
	后勤保障部
	1楼DSA
	科华
	YTR3320-J
	20
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	23
	UPS
	后勤保障部
	5楼手术室
	科华
	YTR33120
	120
	1
	100
	36
	2
	72
	在用

	24
	UPS
	后勤保障部
	5楼手术室
	科华
	380V/380V
	60
	1
	100
	32
	1
	32
	在用

	25
	UPS
	后勤保障部
	4楼静配中心
	科华
	YDC3360
	60
	1
	100
	32
	1
	32
	在用

	26
	UPS
	后勤保障部
	4楼内镜中心
	科士达
	YDC33100
	100
	1
	100
	32
	2
	64
	在用

	27
	UPS
	后勤保障部
	8楼检验科
	科士达
	YDC3330-RT
	30
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	28
	UPS
	后勤保障部
	7楼中心ICU
	科士达
	YDC3360
	60
	1
	100
	36
	1
	36
	在用

	29
	UPS
	后勤保障部
	3楼口腔科
	科士达
	YDC3340
	40
	1
	65
	32
	1
	32
	在用

	30
	UPS
	后勤保障部
	11楼神经内外科
	科士达
	YDC3320-RT
	20
	1
	38
	40
	1
	40
	在用

	31
	UPS
	后勤保障部
	13楼心血管内科
	科士达
	YDC3320-RT
	20
	1
	38
	40
	1
	40
	在用

	32
	UPS
	后勤保障部
	14楼RICU呼吸科
	科士达
	YDC3320-RT
	20
	1
	38
	40
	1
	40
	在用

	33
	UPS
	后勤保障部
	2楼信息科
	科士达
	UPS5000-H-500K-NTR
	300
	2
	76.5
	7
	6
	42
	在用

	34
	UPS
	后勤保障部
	1楼消防控制中心
	华为
	YDC3330-RT
	30
	1
	100
	32
	1
	32
	在用

	35
	UPS
	后勤保障部
	负一楼弱电井
	科士达
	YDC3331-RT
	200
	1
	200
	32
	3
	96
	在用

	36
	UPS
	后勤保障部
	1楼急诊
	科士达
	YDC3360
	60
	1
	100
	32
	2
	64
	在用

	37
	UPS
	后勤保障部
	8楼科教信息部等
	科士达
	YDC9106H
	6
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	38
	UPS
	后勤保障部
	9楼康复医学科
	科士达
	YDC3315-R7
	15
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	39
	UPS
	后勤保障部
	10楼骨科
	科士达
	YDC3315-R7
	15
	1
	38
	32
	1
	32
	在用

	40
	UPS
	后勤保障部
	16楼普通外科
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	
	UPS
	后勤保障部
	17楼消化内科
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	41
	UPS
	后勤保障部
	18楼耳鼻喉科
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	42
	UPS
	后勤保障部
	19楼儿科妇科
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	43
	UPS
	后勤保障部
	20楼甲乳外科
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	44
	UPS
	后勤保障部
	21楼
	科士达
	YDC9110H
	10
	1
	38
	16
	1
	16
	在用

	合计
	
	37
	
	
	52
	1390
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