自行招标项目需求编制（100万元以下）

- 项目基本情况

- 项目名称（需与会议纪要保持一致）：医院纯化水系统年度技术服务

- 项目预算（单位：万元）：27万元

- 项目报价类型（总价/单价/综合折扣）：总价

- 资金来源（政府预算资金/单位资金/财政专户管理资金/其他）：单位资金

- 资金项目名称（费用支付单－附件2）：维修维护费

- 申请科室（归口科室）：后勤

- 科室负责人/联系方式：林乐13682447784

- 采购类别（货物/服务/工程）：服务

- 项目采购需求：

- （一）采购项目需实现的功能和目标：为深圳市前海蛇口自贸区医院（科技大厦主楼6楼检验科、1号楼纯水房以及3号楼纯水房等的纯水系统提供技术维保服务，含提供合格的日常维护耗材并按要求进行更换。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院纯化水系统年度技术服务 | C23129900 其他维护和保养服务 | 项 | 1 | 270000 | 否 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 1.投标人应具备独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其他组织，且拥有相关的营业执照。需提供复印件，同时原件以备查验；

- 2.未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，没有出现经营异常及被主管部门纳入不良信用记录的情况。

- 3.本项目不接受联合体投标。

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 技术要求：

- （1）响应时限：接到报修通知后≤2小时到场。

- （2）人员资质要求：现场服务工作人员须持有有效电工证书，具备纯水系统维保相关专业知识与实操能力。

- 2.日常技术服务维保内容：

- （1）维保服务范围：为深圳市前海蛇口自贸区医院（科技大厦主楼6楼检验科（如该处更换地点，服务内容不变）、1号楼以及3号楼纯水房的纯水系统提供技术维保服务，包含提供更换的日常维护耗材。

- 服务要求：每月对医院的纯水系统进行日常技术服务及登记维保工作，确保提供合格的纯水。

- （2）‌巡检频次与内容：每月不少于两次巡检，对纯水设备运行情况进行全面检查，包括检查设备零部件是否正常，有无松动，检查纯水设备产水量大小是否满足院方使用，检查产水水质是否符合采购人要求、耗材使用情况及更换时间，检查设备运行是否正常等情况，记录内容包括但不限于：进水压力、产水流量、电导率、储水罐液位、报警日志，形成记录表。

- （3）负责提供合格的日常维保耗材并进行更换：1号楼的线绕滤芯每月更换两次，折叠滤芯每三个月更换一次；科技大厦6楼检验科（此科室地址如有变化，其他服务内容不变）的线绕滤芯每月更换1次；3号楼的线绕滤芯每月更换一次，折叠滤芯每三个月更换一次。3号楼的氯化钠每次再生用量约160kg，每月更换两次。

- （4）在每次设备更换耗材完成后，做好冲洗流程，进行电导率检测并记录，确保产水质量合格。做好更换记录并与后勤保障部维修班组进行签字确认。

- （5）本次维保采用全包模式，维保内容包含日常巡检、设备耗材定期更换、系统和纯水末端的应急抢修等，并填写相应纸质巡检记录。

- （6）耗材包干说明：耗材明细及更换周期详见《日常维护耗材明细表》，表中耗材为年度预估统计用量，统一包干，对超额发生的耗材不再另行计费。

- （7）系统消毒：每季度进行热消毒（≥80℃）或化学消毒（过氧乙酸/次氯酸钠）1次，留存消毒记录与验证报告。

- （8）负责每年为医院提供年度工作报告；

- （9）每年提供1份由具备CMA或CNAS认证的检测机构出具包含电阻率、电导率、微生物、微颗粒物、重金属离子、可氧化物等项目的检测报告书（全部），由中标人自行承担费用。

- （10）合同期限内，至少安排≥2名工程师负责此项目，人员不得随意更换，若更换人员须提前1个月书面通知采购方，且更换人员的资质与能力不得低于原人员。

- 3.日常维护耗材明细表：

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 预估数量（年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 线绕滤芯 | - 1000mm*5u | - 384支 |  |
| - 2 | - 线绕滤芯 | - 1000mm*1u | - 216支 |  |
| - 3 | - 折叠滤芯 | - 1000mm*0.22u | - 80支 |  |
| - 4 | - 线绕滤芯 | - 500mm*5u | - 24支 |  |
| - 5 | - 氯化钠 | - / | - 3840kg |  |
| - 6 | - 折叠滤芯 | - 500mm*0.22u | - 160支 |  |

- 4.★商务要求：

- 交货期/工期/服务期（天）：本服务期限为一年，自合同生效之日起算，服务提供方进场服务晚于合同生效之日的，以服务提供方实际进场提供服务之日为准。合同一年一签，年度履约评价在90分以上，达到优质服务合同的可续签，最多续签2次，总服务期限最长不超过36个月。

- 地点：深圳市前海蛇口自贸区医院（科技大厦主楼6楼检验科；如该处更换地点，服务内容不变，为1号楼以及3号楼纯水房的纯水）。

- 付款进度和方式：医院纯化水系统技术服务年度总预算为27万元，为包干制，包含一年度系统技术维护保养服务费和日常维护耗材费用，费用按季度（三个月）分期支付。每季度（三个月）中标方应向采购方提交一份这三个月的工作报告，内容含维保各项记录、耗材更换清单等，供采购方核实；经采购方审核确认后，中标方按照合同总价的四分之一金额开具这三个月的维保服务费（含日常耗材费用）的税务发票，采购方收到经审核合格的发票之日起10个工作日内，向中标方指定银行账户支付该季度（三个月）的服务费用。

- 包装运输：投标人负责所有耗材的包装、运输及装卸，确保耗材在运输过程中不受损坏，按时送达指定地点。

- 售后服务：投标人接到报修通知后≤2小时到场；对其所提供的非易损配件产品免费质保一年，质保期内出现质量问题，需免费更换或维修。

- 保险：投标人需自行购买与本项目相关的保险，包括但不限于人员意外险、设备财产险等，承担服务过程中因自身原因导致的一切风险与损失。

- 违约责任

- 投标人安排的上岗人员须具备电工资质。投标人如安排不具备相应资质人员上岗操作的，一票否决，采购人有权立即解除本合同，并要求投标人支付维修保养服务费总额20%的违约金。

- 投标人使用的耗材滤芯应当是全新未使用的，更换的配件须与维保对象原品牌、型号一致，且是全新的原装正品。否则，采购人有权要求投标人按合同的约定彻底更换这些耗材滤芯或配件，并向采购人支付当季维修保养服务费30%的违约金。

3.投标人未经采购人同意而私自拆装采购人设备或私自更换零部件的，采购人有权解除本协议，投标人承担由此给采购人带来的损失。

4.投标人转包本项目的，采购人有权解除本合同，并要求投标人支付维修保养服务费总额20%的违约金。

（说明：采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。）