- 项目基本情况

- 项目名称：深圳市前海蛇口自贸区医院消防设施维护保养

- 项目预算：200000.00元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 资金项目名称：后勤保障部-维修维护费

- 采购类别：服务

- 项目采购需求：

（一）采购项目需实现的功能和目标：   本项目核心是保障医院消防设施正常运行、消除安全隐患，确保合规运营 。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- ☑是         □是否仅面向小微企业

- □否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施维护保养 | C23121100消防设备维修和保养服务 | 项 | 1 | 200000.00 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

- 1、投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 2、投标人必须承诺参与本项目投标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（承诺函模板见附件）；

- 3、本项目不接受联合体形式投标，不得转包和分包。

- 4、须符合应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号）的要求，在社会消防技术服务信息系统成功备案“消防设施维护保养检测”（提供系统备案截图）

（六）技术、服务要求与商务要求：

- （一）技术要求：

- 1、中标方每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。维护保养应达到包括但不限于以下的消防法规及标准要求，投标单位根据规范标准编制各子系统的详细维保服务方案。

《中华人民共和国消防法》；

《建筑防火通用规范GB55037-2022》；

《消防设施通用规范GB55036-2022》；

《建筑设计防火规范GB50016-2014》；

《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007》；

《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017》；

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》；

《气体灭火系统施工及验收规范GB 50263-2007》；

《建筑消防设施的维护管理GB 25201-2010》；

《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》；

《建筑防火及消防设施检测技术规程 DBJ/T15-110-2015》；

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB 50877-2014》；

《建筑防烟排烟系统技术标准GB 51251-2017》；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018》；

《建筑灭火器配置验收及检查规范GB 50444-2008》；

《固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB 50498-2009》。

- 2、中标供应商应指定一名持有二级或以上注册消防工程师证书的为该项目负责人，结合医院需维保建筑楼宇的实际需求出发，为保障项目负责人具备相关服务能力，项目负责人也应具备二级或以上注册建造师证(机电工程)（要求每月不少于一次到项目现场检查了解维护保养工作情况，对项目存在的安全隐患及时与医院消防安全管理人沟通，提出确保消防安全的有效措施及可行整改方案。协助做好医院消防控制室相关档案管理工作，配合医院做好上级消防主管部门的各类检查等工作）。指定一名持有二级或以上注册消防工程师证书的为该项目技术负责人，技术负责人承担维保现场工作技术指导作用，应具备相关执业服务能力，技术负责人也应具备电气或给水排水或暖通空调中级以上职称（要求每月不少于一次到项目现场检查了解维护保养工作情况，负责项目整体技术统筹，指导现场工作开展，监督消防设备维护保养的技术实施过程，确保各项工作符合国家消防规范及医院相关要求）服务项目团队成员情况表，团队成员中应包含1名具有高级建(构)筑物消防员(或消防设施操作员)证书，1名具有二级或者以上注册消防工程师证书，1名具有中级或以上建(构)筑物消防员(或消防设施操作员)证书驻医院现场技术人员1名（必须具备经验丰富，能熟练操作各类消防设备），须具有中级或以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。

- 3、中标供应商提供每天派1人驻点医院提供服务，如驻点维保技术人员调休，则中标供应商应安排其他具有同等条件人员驻点，每天（自然日）正常工作时间8小时（上午8:00-12:00，下午2:00-6:00），驻点医院人员具有中级或以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书。其工作职责主要有：做好每天工作前与消防控制室值班人员的交流沟通，填写来访登记并同时上传人员照片，检查维修保养消防设备（拍照上传），确保所有消防设备处于正常（自动）运行状态，同时对每天的故障处理情况按相关要求填写好记录。非正常工作时间（下午6:00以后包括夜间）在接到医院故障通知后，一般故障1小时内到达现场；紧急或重要故障，30分钟内到达现场，采取必要措施恢复系统正常运作，非重要场所24小时内排除故障。驻点人员为工作最低人员配置要求，当每月维保工作不能按时完成时、有故障需要人员支援或者有联动测试计划时，中标单位都需要增派人员进行支援。

- 4、协助医院通过消防或安监等政府主管部门的检查工作，如因维保服务工作不当导致无法通过检查的，由中标单位承担因此而产生的所有整改费用和相关责任。

- 5、能响应院方提出的其他合理要求；按消防部门的要求，进行检查、维护、测试，结果以书面形式交付院方存档。

- 6、中标方派驻的维保技术人员需得到院方认可后，在没有医院方同意时不可随意调离，否则按违约处理。

- 7、中标方派驻的维保技术人员必须满足医院工作需要，如有工作中出现失误或失职，院方提出更换维保人员，更换二次仍未能满足要求时，院方有权终止维修保养服务合同，并由中标方承担相关损失及责任。

- 8、中标方如因工作疏忽导致意外事件、安全事件发生，中标方应承担全部经济损失以及相应的法律责任。

- （二）服务要求：

- 1、服务范围：1、2（公卫楼）、3（综合大楼）号楼等医院办公点消防设施的维修、保养（品牌:北大青鸟,火灾自动报警系统、消火栓系统（含消防给水）、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防电源及配电、火灾应急广播、消防通讯设施、防火分隔设施、消防电梯、防排烟设施、消防应急照明和疏散指示标志、灭火器、防火门、可燃气体探测系统等与消防相关设备），针对上述区域内所需实施的消防改造工程、技术指导及监督管理服务。

- 2、消防设施维护、维修范围：（涉及所有消防方面的内容设备及系统皆为维护范围，系统配套设施型号、数量以现场为准）1、2（公卫楼）、3（综合大楼）号楼等医院办公点。1号楼总建筑面积为44571.48平方米，2号楼总建筑面积4407.64平方米，3号楼总建筑面积92100平方米。

- 3、现有火灾自动报警系统（消防电话、消防广播系统）、模块、烟感、温感、手报按钮警铃、水流指示器等；消火栓系统：消防水系统、室内、外消防栓、水泵接合器、喷淋湿式报警阀及喷头等；自动喷水灭火系统、室内、外消防栓、水泵接合器、喷淋湿式报警阀及喷头等；消防排烟系统；消防设备电源状态监控系统；电气火灾监控设备系统；全院防火门监控器系统；消防智能水炮系统；气体灭火系统：发电机房及配电房、电脑机房、病案室、监控房等的维修保养；全院消防应急照明、安全疏散指示灯的维修保养、更换； 消防稳压水池、消防水池；消防泵、喷淋泵；室外消防设施的维护、保养；消防电话（消防广播、消防对讲系统）；防火卷帘门、防火分隔（封堵）、灭火器等。2（公卫楼）、3（综合大楼）号楼以及其它临时办公点：以实际消防设施、器材为准。

- 4、消防系统中各子系统的服务范围（未提到或未明确之处严格按照国家相关法律法规执行）

5、火灾自动报警系统

- 5.1对火灾报警系统作定期检查和试验

- 5.1.1每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

- 5.1.2采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

- 5.1.3每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

5.2对消防系统联动设备作定期检查和试验

5.2.1每年对消防排烟设备、消防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

- 5.2.2每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

- 5.2.3每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

- 5.2.4每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

- 5.2.5每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

5.3对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

5.4对火灾自动报警系统的故障进行维修。

5.5对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

6、消火栓系统

6.1每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

6.2每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态（挂牌运行）。

- 6.3每月对消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查并做好清洁。

- 6.4保持干净，发现问题及时处理，并填写好月检卡，做好记录。

- 6.5每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

- 6.6每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

- 6.7每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

6.8每年不少于一次对露天消防管道进行维护清理除锈、刷漆，并做好管道表面标识。

7、自动喷水灭火系统

7.1每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态（挂牌运行）。

7.2每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

7.3每月对压力开关动作启动试验一次，动作失常时马上通报及时整改。

7.4每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

7.5每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

7.6每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
   7.7每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
   7.8每年对消防水池，消防水箱及消防气压罐给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时处理。

7.9每年不少于一次对露天消防喷淋管道进行维护清理除锈、刷漆，并做好管道表面标识。

8、防排烟系统

8.1每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

8.2每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能并做好清洁保持干净。

8.3每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

9、气体灭火系统

9.1检查保养气体控制屏,保证正常运行。

9.2检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

9.3检查试验手动和自动放气装置是否正常。

9.4模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
    9.5每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
    9.6每季度检查试验手动和自动放气装置。

9.7每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

10.消防应急照明、疏散指示系统

10.1每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
    10.2每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

11.防火分区

11.1每月检查防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
11.2.每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

12.火灾探测器: 为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,应每年全部进行清扫灰尘一遍，保持设备的外观整洁。每月应对楼层火灾探测器采用抽查的方式进行测试（重要场所每月必检），一年内必须达到对每个探测器测试一次。

13.其他设备按照消防要求规定的日常管理进行维修、保养。

13.1中标方应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、“应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录；每日对消防设施、消防通道、标识、用火用电、易燃物堆放等进行巡查，对标识缺失的位置补齐；每月按时检查手提式灭火器，压力是否正常，外观是否整洁，发现问题及时处理，并填写好月检卡，做好相关记录。做好前期准备、现场检查、功能测试、故障排查维修、记录及出具报告，明确合格项、不合格项、整改完成情况，确保消防设施处于运行正常状态。

14.消防维保中所需要的材料、配件严格按照1.1.1条款（在商务要求的1.1报价要求内的1.1.1条款）中规定执行。

15.消防技术指导与监督

15.1院内涉及改造工程项目需要中标方技术指导与支持。

15.2院外临时办公地点需要中标方技术支持。

- （三）商务要求：

1、交货期/工期/服务期（天）：自合同签订之日起一年。一年合同期满后，经履约考核合格及以上的可按原合同条款续签下一年度合同，每次续签期限为一年，最多可续签两次。

1.1报价要求：

1.1.1供应商须对项目内的全部内容进行报价，报价为服务全包价，采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等费用。如需更换消防设备，材料由医院采购，供应商免费安装（免费安装范围为单价100元以内的材料或零配件），但不包括：消防火灾自动报警主机（含蓄电池）、图形显示装置、联动控制柜、楼层显示盘、火灾探测器、输入输出模块、手动报警按钮（带地址）、声光报警器（带地址）、消防水泵、消防风机、消防水泵控制柜、消防风机控制柜、消防控制电缆、排烟阀、送风阀、消防水系统各种型号阀门、水带、水枪、干粉灭火器、疏散标识、应急照明灯、防火门、防火卷帘的更换、气体灭火主机（含蓄电池）、消防电话（消防广播、消防对讲系统）、七氟丙烷贮存装置充气（包括检测）、气体驱动瓶充气（包括检测）等消防相关设施设备的采购及工程整改或抢修项目。

1.1.2投标人必须根据用户需求、使用要求、现场情况，提供详细的维保方案、维修计划。

1.2地点：深圳市前海蛇口自贸区医院。

1.3付款进度和方式：

1.3.1按月支付的维保费，按消防维护保养服务管理考核办法（见附件一）进行考核。为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，规范维保人员的服务行为准则，结合实际工作，实现优质服务目标，特制定本考核办法。

1.3.2考核对象和考核时间：考核对象：中标方；考核时间：每月考核一次。

1.3.3考核等级:

1.3.3.1消防维保考核内容：资格证占（5分）、维保项目占（60分）、维保记录占（20分）、应急处置（10分）、其他占（5分）。月考核成绩为90分以上（含90分）不扣罚； 80—90分（含80分，不含90分）扣罚单月维保费的5% ；70—80分（含70分，不含80分）扣罚10%；60-70分（含60分，不含70分）扣罚15%；考核低于60分或连续三个月考核成绩低于70分（不含70分），甲方除终止维保合同外，将扣罚总合同额的20%。

1.3.3.2考核，每月由我院后勤保障部会同相关职能科室进行考核。如由于中标方工作过失给我院造成损失，除相关费用由中标方承担外，同时还影响到本月的考核评分，视情节轻重对本月考核扣罚5~10分。

1.3.3.3消防维保单位对考核结果存在异议，可在接到考核结果后，7天之内书面申诉。经我院审核同意后，可免除对应项的考核扣分。

1.3.3.4消防维修保养考核细则（详见附表1）。

- （七）评审规则：

1.评标方法：综合评分法

附表1：

XXX年XX月消防维保质量检查内容及考核细则评分标准

| 检查 项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质（5）分 | 维保人员 | 持资格证 （复印件随身携带）上岗 | 未提供资格证或与持证本人不符，每发现1次扣2分。 |  |  |
| 维保项目 （60分） | 消防火灾 自动报警 系统 （15分） | ①火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能 ②火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示 ③自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况 ④对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验 ⑤室内消火栓及喷淋系统联动功能测试 ⑥防火卷帘系统联动功能测试 ⑦正压送风、机械排烟系统联动功能测试 ⑧声光报警、应急照明联动功能测试 ⑨消防电梯联动功能测试 | 1、火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，火灾自动报警系统故障 2、火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障。 3、主备电源不能正常切换。 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、应急照明、消防电梯联动功能测试有故障。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 消火栓灭火系统 （10分） | ①检查消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵 ②主、备泵切换功能 ③各阀门的启闭状态 ④水泵接合器完好情况 | 1、不能启动运转消防泵。 2、主、备泵不能正常切换。 3、各阀门启闭有故障。 4、水泵接合器和消火栓管道有跑、冒、漏、滴现象。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 消防广播、消防对讲系统（5分） | ①对楼层进行送话广播 ②楼层消防电话与中控室进行对讲 ③机房、水泵房消防电话与中控室进行对讲 | 1、楼层不能进行广播。 2、楼层消防电话不能与中控室对讲。 3、机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲。 4、外观不整洁。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 应急照明和疏散指示系统 （5分） | ①电源切换试验。 ②外观完整。 | 1、电源切换不正常。 2、应急照明和疏散指示灯不亮。 3、外观不整洁。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 防火门、防火卷帘门系统（5分） | ①防火门组件 ②防火卷帘门组件 | 1、防火门不能正常开关，闭门器有故障，防火门损坏严重。 2、防火卷帘门不能远程及就地控制启停。 3、防火门及防火卷帘锈蚀，未采取维护措施。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 水喷淋灭火系统（15分） | ①检查喷淋泵的远程及就地控制。 ②对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。 ③对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。 ④对各种阀门的开闭进行检查。 ⑤主、备泵切换功能 | 1、不能启动运转喷淋泵。 2、报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障。 3、末端排水，水流指示器报警故障。 4、各阀门开闭有异常。 5、喷淋管道有跑、冒、漏、滴现象。 6、管油漆脱落严重及设备未挂牌运行。 每发现一个扣2分。 |  |  |
|  | 气体灭火系统（5分） | ①检查系统各部件及压力是否正常 ②功能检查 ③主、备泵切换功能 | 1、系统部件不整洁及压力不符合要求。 2、功能测试不动作。 每发现一个扣2分。 |  |  |
| 维保记录 （20分） | ①月、半、年检总结报告。 ②气体灭火系统维护保养记录。 ③消防维护保养日常工作单。 ④消防维修工程排除故障报告单。 ⑤火灾自动报警系统维护保养综合检测记录。 ⑥自动喷水灭火维护保养综合检测记录。 ⑦气体自动灭火保养综合检测记录。 ⑧防排烟系统维护保养综合检测记录。 ⑨建筑消防设施维护保养报告备案表。 |  | 1、维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。 2、故障检修记录填写真实完整、签字齐全、保存完好。 未填写或记录不全，每次扣2分。 |  |  |
| 应急处理 （10分） | 24小时维保电话畅通。 |  | 1、电话关机，每次扣5分。 2、电话无人接听10分钟内不回拨，每次5分。 |  |  |
|  | 接到通知后2小时内到达现场，24小时完成排除故障工作。 |  | 1、未按规定时间内到达现场，每次扣1分。 2、故障排除不及时，造成损失的,每次扣5分。 |  |  |
| 其他5分 | 消防维保单位施工人员现场操作规范。 |  | 1、维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣2分。 2、造成经济损失的，每发现1次扣5分。 |  |  |
| 总分 |  |  | 考核人签名及日期 |  |  |
| 维保单位负责人： 年 月 日 |  |  | 医院消防负责人： 年 月 日 |  |  |